### ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ЗАМЕЧАНИЯ)

к протоколу заседания Экспертной комиссии

по проведению экспертизы  проекта Технического  регламента
«О безопасности морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры»

члена экспертной комиссии Голикова А.Д.

## 1. Глава II. Требования безопасности объектов морского транспорта, раздел 2.5. Требования к пожарной безопасности

1.1. Из пояснительной записки, а также из текста документа непонятно его место в системе нормативно-правовых документов по обеспечению безопасности морского транспорта, в частности, связь с Правилами классификации и постройки морских судов Российского Морского Регистра Судоходства и Правилами морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ).

# 1.2. Следует исключить применение аэрозольных систем пожаротушения для защиты помещений, в которых хранятся или обращаются ЛВЖ и ГЖ, т.к. срабатывание подобных систем, в том числе ложное, может привести к их воспламенению.

# 1.3. Ст. 2.5.2 следует исключить, т.к. обязательность поверки средств измерения содержится в Федеральном закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а система сертификации в области пожарной безопасности не распространяется на морской транспорт.

1.4. В ст. 2.5.12.3 следует указать о запрещении применения озоноразрушающих хладонов или привести их исчерпывающий список, не ограничивающийся двумя марками.

1.5. По тексту раздела имеются многочисленные редакционные и терминологические ошибки, затрудняющие его понимание.

## 2. Глава IV. Требования безопасности объектов инфраструктуры морского транспорта, раздел 4.2. Требования к пожарной безопасности

2.1. Неясно, что понимается под инфраструктурой морского транспорта - согласно п. 1.3.1.3. это причалы и рейдовые перегрузочные комплексы, в то время как на территории портов располагается значительное количество других объектов – открытые и закрытые склады для временного хранения различных видов грузов, контейнерные терминалы, резервуарные парки, сливоналивные эстакады, станции разгрузки, конвейерные галереи  и т.п., объединенные в единую технологическую цепочку.

2.2. В разделе отсутствует систематический подход к изложению материала, приведен перечень частных требований, в основном, декларативного характера.

2.3. Выделены требования к причалам для нефтепродуктов и местам погрузки (выгрузки) взрывоопасных веществ, тогда как номенклатура опасных грузов гораздо шире (см. Правила МОПОГ).

Зам. начальника Санкт – Петербургского филиала

ФГУ ВНИИПО МЧС России по научной работе,

старший научный сотрудник, канд. техн. наук                             Голиков А.Д.